## 水力发电
水力发电反恐怖防范重点目标检查清单
被检查单位： 重点目标级别： □三级 □二级□一级 检查时间：
序号 | 重点部位 |  | 重点目标防范设施 |  | 配置要求 （对应评定目标等级） “●”表示“应配置” “—”表示“不要求” |  |  | 检查方式方法 | 检查情况 | 问题备注
[5 empty] | 三级 | 二级 | 一级
1 | 总体防范 | 风险评估 | 针对重点目标定期开展风险评估工作,综合运用人力防范、实体防范、电子防范等手段,按常态防范与非常态防范的不同要求,落实各项安全防范措施。 |  | ● | ● | ● | 查阅评估资料，内应包含目标基本情况、人力防范、实体防范、技术防范运行状况，自行排查掌握隐患情况、隐患评估情况、隐患整改情况。 | □合格□不合格
2 |  | 档案台账 | 建立健全治安反恐防范管理档案和台账,包括重点目标的名称、地址或位置、目标等级、防范级别、企业负责人、重点目标负责人、保卫部门负责人,现有人力防范、实体防范、电子防范措施,平面图、结构图等 |  | ● | ● | ● | 提供相应台账资料。查看材料内容是否齐全；检查过程中查看实地三防措施是否与档案资料、平面图内对应一致。 | □合格□不合格
3 |  | 背景审查 | 对重要岗位人员进行安全背景审查 |  | ● | ● | ● | 要求企业提供重要岗位从业人员台账与实际从业人员是否对应。向开展审查工作的公安机关询问印证核查情况。 | □合格□不合格
4 |  | 资金预算 | 设立治安反恐防范专项资金,将治安反恐防范涉及费用纳入企业预算,保障治安反恐防范工作机制运转正常 |  | ● | ● | ● | 要求单位提供本单位或上级主管单位制发的文件、纪要或项目数、票据等佐证资料。 | □合格□不合格
5 |  | 预案培训演练 | 应制定治安反恐突发事件应急预案,并组织开展相关培训和定期演练 |  | ● | ● | ● | 三级、二级目标每年一次/一级目标每半年一次 实地查阅预案，预案中应设置与企业相关的突发事件类型（爆炸、危化泄露、砍杀、纵火等），应急处置预案至少包括针对的事件、人员及分工、处置的流程及措施、设备（设施或装备）的使用、目标保护和人员疏散方案等内容；查阅演练记录、可实地演练。 | □合格□不合格
7 | 人防要求 | 保卫机构 | 设置保卫机构、配备人员、建立值守巡逻、教育培训、检查考核、安全防范系统运行维护与保养等制度 |  | ● | ● | ● | 现场询问、查阅人员台账、现场查看保安员资格证件（保安系统核查）；保安员年龄女不大于55，男不大于60；是否规范着装。 | □合格□不合格
8 |  | 人员值守 | 周界主要出入口应设置门卫值班室,应24h值守,对进出的人员、车辆、物资进行检查、审核、登记。 |  | ● | ● | ● | 二级以上水电企业防监控中心(室)值班人员应24h值守。 现场查看人员、查阅值守人员在岗履行职责情况，查阅值守记录，可视频回放验证。 | □合格□不合格
9 |  | 日常巡逻 | 保卫执勤人员应对重点部位进行日常巡逻 |  | ● | ● | ● | 按照水力发电企业评定反恐目标级别，对重点部位巡逻周期二级不大于48小时、一级不大于24小时；视频巡逻间隔二级不大于8小时、一级不大于4小时。 | □合格□不合格
10 | 周界及主要出入口 | 陆域周界 | 实体防护设施 | 警示标志 | ● | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
11 |  |  | 巡防巡逻设施 | 巡逻机动车 | — | — | ● | 查看是否配备设施，设施是否能够正常驾驶 | □合格□不合格
12 |  | 主要出入口 | 实体防护设施 | 警示标志 | ● | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
13 |  |  |  | 门卫值班室、出入口实体屏障、照明设施 | — | ● | ● | 是否设置门卫值班室、周界是否实体围闭，实体高度是否能够起到防攀爬要求。 | □合格□不合格
14 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
15 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
16 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置(门卫值班室) | — | ● | ● | 实地测试紧急报警装置，查看是否能与公安机关联网。 | □合格□不合格
17 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
18 |  | 有自然径流的水域周界 | 实体防护设施 | 警示浮筒 | ● | ● | ● | 实地查看是否配备 | □合格□不合格
19 |  |  | 巡防巡逻设施 | 巡逻船 | — | — | ● | 查看是否配备设施，设施是否能够正常驾驶 | □合格□不合格
20 | 大坝区域 | 陆域周界(作为交通公路的挡水建筑物除外) | 实体防护设施 | 未经允许禁止入内、攀登、翻越、通行等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
21 |  |  |  | 围墙、围栏、防护网、天然实体屏障 | — | ● | ● | 现场查看是否周界使用围墙或栅栏等实体围闭；自然屏障与实体屏障是否紧密连接；实体高度是否能够起到防攀爬要求。 | □合格□不合格
22 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
23 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
24 |  | 陆域周界主要出入口 | 实体防护设施 | 机动车减速带和“限速”等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
25 |  |  |  | 门卫值班室、出入口实体屏障、照明设施 | — | ● | ● | 是否设置门卫值班室、周界是否实体围闭，实体高度是否能够起到防攀爬要求。 | □合格□不合格
26 |  |  |  | 车辆阻挡装置 | — | — | ● | 现场查看是否安装。对电动设施进行测试，是否能正常运行。 | □合格□不合格
27 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
28 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
29 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置(门卫值班室) | — | ● | ● | 实地测试紧急报警装置，查看是否能与公安机关联网。 | □合格□不合格
30 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
31 |  | 上坝道路出入口 | 实体防护设施 | 机动车减速带和“未经允许禁止入内”等标志 | ● | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
32 |  |  |  | 车辆阻挡装置 | — | — | ● | 现场查看是否安装。对电动设施进行测试，是否能正常运行。 | □合格□不合格
33 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
34 |  | 启闭机房、配电房 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
35 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
36 |  | 拦河坝、溢洪道、泄洪放空洞 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
37 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
38 |  | 大坝交通及排水廊道的出入口 | 实体防护设施 | 金属门或金属栅栏门 | ● | ● | ● | 现场查看是否安装金属门 | □合格□不合格
39 |  | 有自然径流的水域 | 实体防护设施 | 警戒标志 | ● | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
40 |  |  |  | 拦阻索或驳船等拦阻措施 | — | — | ● | 现场查看是否安装阻拦设备 | □合格□不合格
41 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
42 |  |  | 目标探测装置(水面) |  | — | — | ● | 查看是否配备，现场要求测试是否可用 | □合格□不合格
43 | 厂房区域 | 周界 | 实体防护设施 | 未经允许禁止入内、攀登、翻越、通行等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
44 |  |  |  | 围墙、围栏、防护网、天然实体屏障 | — | ● | ● | 现场查看是否周界使用围墙或栅栏等实体围闭；自然屏障与实体屏障是否紧密连接；实体高度是否能够起到防攀爬要求。 | □合格□不合格
45 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
46 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 | — | — | ● | 否能够实现有效覆盖，没有盲区，检查入侵报警系统能否探测报警区域，在安防监控中心或门卫值班室有声、光指示，并能准确指示发出报警位置；入侵报警系统布放、撤防、故障和报警信息存储时间不少于90天。 | □合格□不合格
47 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
48 |  | 周界主要出入口 | 实体防护设施 | 机动车减速带和“限速”等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
49 |  |  |  | 门卫值班室、出入口实体屏障、照明设施 | — | ● | ● | 是否设置门卫值班室、周界是否实体围闭，实体高度是否能够起到防攀爬要求。 | □合格□不合格
50 |  |  |  | 主动式车辆阻挡装置 | — | — | ● | 现场查看是否安装。对电动设施进行测试，是否能正常运行。 | □合格□不合格
51 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
52 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
53 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
54 |  | 发电厂房 | 实体防护设施 | 金属门 | ● | ● | ● | 现场查看是否安装金属门 | □合格□不合格
55 |  |  |  | 门卫值班室、出入口实体屏障、照明设施 | — | — | ● | 是否设置门卫值班室、周界是否实体围闭，实体高度是否能够起到防攀爬要求。 | □合格□不合格
56 |  |  |  | 防爆安全检查设备 | — | — | ● | 现场查看是否配备安检设备，设备是否正常使用 | □合格□不合格
57 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
58 |  | 发电厂房 | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
59 |  |  | 固定式反无人机防御系统 | 覆盖发电厂房、升压变电站(或开关站) | — | — | ● | 发射功率和使用频段应符合国家有关规定。能自动24h持续工作,无需人员值守。不得对周边重要设施产生有害干扰，不得对电力系统授时产生影响。应具备国家级无线电检测鉴定机构出具的检测报告。查看配备系统设备及对应检测合报告。无人机主动防御设备的安装使用应能通过民航部门同意，避免影响航空安全。 | □合格□不合格
60 |  | 升压变电站(或开关站) | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
61 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
62 |  |  | 固定式反无人机主动防御系统 | 覆盖发电厂房、升压变电站(或开关站) | — | — | ● | 发射功率和使用频段应符合国家有关规定。能自动24h持续工作,无需人员值守。不得对周边重要设施产生有害干扰，不得对电力系统授时产生影响。应具备国家级无线电检测鉴定机构出具的检测报告。查看配备系统设备及对应检测合报告。无人机主动防御设备的安装使用应能通过民航部门同意，避免影响航空安全。 | □合格□不合格
63 |  | 地面控制楼 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
64 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
65 |  | 地下厂房的进厂交通洞 | 实体防护设施 | 机动车减速带和“限速”等标志 | ● | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
66 |  |  |  | 出入口实体屏障、照明设施 | ● | ● | ● | 是否安装实体屏障，安装牢固，防范出入；是否安装照明设备，设备是否正常使用 | □合格□不合格
67 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
68 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | — | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
69 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
70 |  | 地下厂房的出线洞、通风洞、排烟洞、检查洞等洞口 | 实体防护设施 | 出入口实体屏障 | ● | ● | ● | 是否安装实体屏障，安装牢固，防范出入 | □合格□不合格
71 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | ● | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
72 |  | 地面调压井、地下调压室通风洞 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
73 |  | 中央空调机房、进风洞口、生活水箱间 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
74 |  | 中央控制室 | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | — | ● | ● | 实地测试紧急报警装置，查看是否能与公安机关联网。 | □合格□不合格
75 |  | 柴油发电机房、透平油库、永久设备库 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
76 | 大坝区域和厂房区域之外的升压变电站(或开关站)、地面控制楼 | 周界 | 实体防护设施 | 未经允许禁止入内、攀登、翻越、通行等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
77 |  |  |  | 围墙、栅栏等周界实体屏障 | — | ● | ● | 现场查看是否周界使用围墙或栅栏等实体围闭，实体高度是否能够起到防攀爬要求。 | □合格□不合格
78 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
79 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 | — | ● | ● | 否能够实现有效覆盖，没有盲区，检查入侵报警系统能否探测报警区域，在安防监控中心或门卫值班室有声、光指示，并能准确指示发出报警位置；入侵报警系统布放、撤防、故障和报警信息存储时间不少于90天。 | □合格□不合格
80 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
81 |  | 周界出入口 | 实体防护设施 | 机动车减速带和“限速”等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
82 |  |  |  | 出入口实体屏障、照明设施 | — | ● | ● | 是否安装实体屏障，安装牢固，防范出入；是否安装照明设备，设备是否正常使用 | □合格□不合格
83 |  |  |  | 门卫值班室 | — | — | ● | 现场查看出入口处是否设置值班室并安排人员值守 | □合格□不合格
84 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
85 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
86 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
87 |  | 中央控制室 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
88 |  |  | 出入口控制系统 | 人员出入口控制装置 | — | ● | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
89 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | — | ● | ● | 实地测试紧急报警装置，查看是否能与公安机关联网。 | □合格□不合格
90 |  | 升压变电站(或开关站) | 固定式反无人机防御系统 |  | — | — | ● | 发射功率和使用频段应符合国家有关规定。能自动24h持续工作,无需人员值守。不得对周边重要设施产生有害干扰，不得对电力系统授时产生影响。应具备国家级无线电检测鉴定机构出具的检测报告。查看配备系统设备及对应检测合报告。无人机主动防御设备的安装使用应能通过民航部门同意，避免影响航空安全。 | □合格□不合格
91 | 大坝区域和厂房区域之外的尾水建筑物、启闭机室、地面调压井、地下调压通风洞、配电楼、外来电源变电站等 | 周界 | 实体防护设施 | 未经允许禁止入内、攀登、翻越、通行等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
92 |  |  |  | 围墙、栅栏等周界实体屏障 | — | ● | ● | 现场查看是否周界使用围墙或栅栏等实体围闭，实体高度是否能够起到防攀爬要求。 | □合格□不合格
93 |  | 周界出入口或建筑物出入口 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
94 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
95 | 大坝区域和厂房区域之外的建筑物 | 作为公共公路的挡水建筑物 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
96 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
97 |  | 输水管道的检查廊道入口 | 实体防护设施 | 金属门 | — | ● | ● | 现场查看是否安装金属门 | □合格□不合格
98 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
99 |  | 柴油发电机房、透平油库、永久设备库等 | 实体防护设施 | 出入口实体屏障 | — | ● | ● | 是否安装实体屏障，安装牢固，防范出入 | □合格□不合格
100 | 大坝区域和厂房区域之外的生产办公楼 | 周界 | 实体防护设施 | 未经允许禁止入内、攀登、翻越、通行等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
101 |  |  |  | 周界实体屏障 | — | ● | ● | 现场查看是否周界使用围墙或栅栏等实体围闭，实体高度是否能够起到防攀爬要求。 | □合格□不合格
102 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
103 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
104 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测装置 | — | ● | ● | 否能够实现有效覆盖，没有盲区，检查入侵报警系统能否探测报警区域，在安防监控中心或门卫值班室有声、光指示，并能准确指示发出报警位置；入侵报警系统布放、撤防、故障和报警信息存储时间不少于90天。 | □合格□不合格
105 |  | 出入口 | 实体防护设施 | 机动车减速带和“限速”等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
106 |  |  |  | 门卫值班室、人车分离的出入口实体屏障、照明设施 | — | ● | ● | 是否设置门卫值班室、周界是否实体围闭，实体高度是否能够起到防攀爬要求。出入口人车分离 | □合格□不合格
107 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
108 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
109 | 水电站(厂)运行管理的通航设施 | 陆域周界 | 实体防护设施 | 未经允许禁止入内、攀登、翻越、通行等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
110 |  |  |  | 周界实体屏障 | — | ● | ● | 周界实体高度（含防攀爬）不低于2.5M | □合格□不合格
111 |  | 周界出入口 | 实体防护设施 | 机动车减速带和“限速”等标志 | — | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
112 |  |  |  | 出入口实体屏障、照明设施 | — | ● | ● | 是否安装实体屏障，安装牢固，防范出入；是否安装照明设备，设备是否正常使用 | □合格□不合格
113 |  |  |  | 门卫值班室 | — | — | ● | 是否设置出入口门卫值班室并安排人员值守。 | □合格□不合格
114 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
115 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
116 |  |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | — | — | ● | 是否安装电子巡查系统、设备，电子巡查可设定路线，巡查记录保存90天 | □合格□不合格
117 |  | 上、下游水域 | 实体防护设施 | 禁航区警戒标志和航行界限标志 | ● | ● | ● | 实地查看标志是否安装 | □合格□不合格
118 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
119 |  |  | 目标探测装置 |  | — | — | ● | 查看是否配备相应设备，设备是否能正常使用 | □合格□不合格
120 |  | 监控中心 | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | — | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
121 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | — | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
122 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | — | — | ● | 实地测试紧急报警装置，查看是否能与公安机关联网。 | □合格□不合格
123 | 安防监控中心(室) |  | 安防监控中心(室)(独立设置) |  | — | — | ● | 是否独立设置安防监控中心，未与其他功能区混合使用。 | □合格□不合格
124 |  |  | 安全防范管理平台 |  | — | — | ● | 是否建立安全防范管理平台、系统统一管理。 | □合格□不合格
125 |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | — | ● | ● | 是否安装出入口控制设备（门禁、道闸等）和系统，可现场寻找人员或卡片或指纹或车牌等进行现场测试。 | □合格□不合格
126 |  |  | 视频监控系统 | 视频监控装置 | — | ● | ● | 视频监控覆存储和回放的视频图像分辨率不小于1920×1080像素，图像帧率大于或等于25fps；采集的图像保存时间是否不少于90天，断电备用电源持续供电不少于4小时。 | □合格□不合格
127 |  |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置 | — | ● | ● | 实地测试紧急报警装置，查看是否能与公安机关联网。 | □合格□不合格
128 | 卫星导航时间同步系统 |  | 授时安全防护装置 |  | ● | ● | ● | 电网企业的卫星导航时间同步系统,应采取防干扰安全防护与隔离措施,具备常规电磁干扰信号入侵监测和实时告警能力、卫星信号拒止条件下高精度时间同步保持和干扰信号安全隔离能力,使用GPS为主授时的系统还应具备使用北斗信号原位加固授时防护与 GPS信号安全隔离的能力。 应对安全防范系统内具有计时功能的设备进行校时,设备的时钟与北京时间误差应不大于5s。使用互联网手机对时。 | □合格□不合格
129 | 门卫值班室 |  | 入侵和紧急报警系统 | 内部联动紧急报警装置 | — | ● | ● | 实地测试紧急报警装置，查看是否能与公安机关联网。 | □合格□不合格
130 | 保卫执勤岗位 |  | 棍棒、钢叉等护卫器械 |  | ● | ● | ● | 查看是否配备相应设备 | □合格□不合格
131 |  |  | 对讲机等通信工具 |  | ● | ● | ● | 查看是否配备相应设备 | □合格□不合格
注:表中“●”表示“应配置”,“—”表示“不要求”。
被检查单位负责人签字： 检查民警：